2026-2035 GFT

Felújítás, pótlás Víz

| Víziközmű-rendszer | Felújítás megnevezése | Forrás | Felújítás tervezett nettó költsége I. ütem (eFt) | Felújítás tervezett nettó költsége II. ütem (eFt) | Műszaki indoklás I. ütem | Műszaki indoklás II. ütem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOLD_VIZ | Víztermelő kutak felújítása | KHD | 0 | 13000 | - | 1-es kút gépészeti felújítása, nyersvíz vezeték átépítése. Kora és állapota miatt indokolt. A kutak megfelelő és hosszútávú működtetéséhez elengedhetetlen az időnkénti felújítás. (termelőcső, kútfej, elzáró szerelvény, nyomásmérő stb.. csere). 1-es kút nyomott vízvezeték átépítése NA80 KMPVC anyagúról PE anyagúra. |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi zárkamra-medence töltő vezeték átépítése | KHD | 0 | 1000 | - | A vezetékek elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt (PE90 10 m hosszban) |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi medence-gépterem szívó vezeték átépítése | KHD | 0 | 1000 | - | A vezetékek elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt (min. Ø110PE 15 m) |
| TOLD_VIZ | Búvárszivattyúk felújítása, pótlása | KHD | 0 | 800 | - | Szivattyúk kora, igénybevétele alapján várható főalkatrész meghibásodások. |
| TOLD_VIZ | Felszín alatti vízkivételi eszközök váratlan feladataira tartalékkeret | KHD | 150 | 0 | A víztermeléssel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. |  |
| TOLD_VIZ | Melléfúrásos kút felújítás kút tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése, technológiába illesztése, beüzemelése | KHD | 0 | 60000 | - | A település hosszútávú vízellátása érdekében a kutak korának növekedésével számolni kell azok elhasználódásával, pótlásával. A meglévő kút váratlan tönkremenetele miatt a település folyamatos vízellátása mennyiségi oldalról veszélyeztetve van. Kútfúrás, gépészet, búvárszivattyú, villamosság, nyersvíz vezeték építés, vezérlés és meglévő technológiai rendszerbe illesztés. |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi hálózatra menő vezeték felújítása | KHD | 0 | 500 | - | A vezetékek elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt. (Ø90 PE, 8 m hosszban) |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi medence túlfolyó vezeték felújítása | KHD | 0 | 1000 | - | A vezetékek elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt. (20m, Ø110 PE). |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi medence és a gépház közötti csővezetékek felújítása | KHD | 0 | 500 | - | A folyamatos szolgáltatás hosszútávú biztosítása miatt. (25 m Ø110 PE, 8 m Ø90 PE) |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi Bypass ág felújítása | KHD | 0 | 400 | - | A vízműtelepen történő leállás, meghibásodás esetén is biztosítani tudjuk a folyamatos vízellátást. (20 m PE90) |
| TOLD_VIZ | Vízmű telep tárgyi eszközeinek felújítása, pótlása | KHD | 0 | 5000 | - | Koruk és üzemidejük alapján várható a szivattyúk, a levegő kompresszorok, a vegyszeradagoló berendezések felújítása, cseréje |
| TOLD_VIZ | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret | KHD | 150 | 0 | A víztermeléssel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. | - |
| TOLD_VIZ | Medence belső felület felújítása | KHD | 0 | 12000 | - | Az 50 m3-es medence belső vízzáró felületének teljes körű felújítása. Vízbiztonsági és technológiai okok miatt indokolt. |
| TOLD_VIZ | Ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukciója | KHD | 0 | 23490 | - | Kockázatos anyagú, állapotú vezetékek, csomópontok elosztóvezetéken és bekötővezetéken egyaránt. Gyakori csőtörések, alkalmatlan állapotú tolózárakkal. A szakaszolás, vízkormányzás akadályozott, a vezetékhálózat nem tisztítható szivacsos módszerrel. Acél és PVC vezetékek cseréje azonos nyomvonalon, korrózióálló csőbilincs és szerelvények cseréjével vízmérőig, azbesztcement és PVC csövek cseréje PE anyagura. Gyakori csőtörések. |
| TOLD_VIZ | Táncsics utcai ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukciója | KHD | 0 | 2592 | - | Gyakori csőtörés az adott szakaszon. Ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukciója. 40 m NA80 ac vezeték , 1 db bekötővezeték átépítése PE vezetékre és 2 db vízvezetéki csomópont átépítése. |
| TOLD_VIZ | Ivóvíz bekötővezetékek rekonstrukciója | KHD | 0 | 1500 | - | Korrodált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő tolózárak cseréje szükséges a megfelelő vízkormányzása biztosítása érdekében. |
| TOLD_VIZ | Vízvezetéki csomópont átépítése, tolózárak cseréje | KHD | 0 | 1500 | - | Korrodált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő tolózárak cseréje szükséges a megfelelő vízkormányzása biztosítása érdekében. |
| TOLD_VIZ | Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret | KHD | 150 | 0 | A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. | - |