2026-2035 GFT

Beruházás VÍZ

| Víziközmű-rendszer | Beruházás megnevezése | Forrás | Beruházás tervezett nettó költsége I. ütem (eFt) | Beruházás tervezett nettó költsége II. ütem (eFt) | Műszaki indoklás I. ütem | Műszaki indoklás II. ütem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOLD_VIZ | Altalaj tűzcsapok feltalaj tűzcsapra cseréje. | önkormányzati | 0 | 13484 | - | Korrodált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő földalatti tűzcsapok földfelettire történő cseréje indokolt, (22 db). A hibás szerelvények vízveszteségének csökkentése ill. a megfelelő mennyiségű tűzoltó víz biztosítása miatt valamint az újonnan kiépített tűzcsap jogszabályi előírás szerint csak feltalaj tűzcsap lehet. |
| TOLD_VIZ | Új kút tervezése, engedélyeztetése , kivitelezése | önkormányzati | 0 | 84000 | - | Település hosszútávú ellátása érdekében a kutak korának növekedésével számolni kell azok elhasználódásával, pótlásával. A településen jelentősen növekszik a vízigény, ami előre vetíti a mennyiségi igény és vízbázis háttér fejlesztését. Új kút tervezése, kivitelezése. |
| TOLD_VIZ | Vízműtelep épületének korszerűsítése | önkormányzati | 0 | 10000 | - | Munka és balesetvédelmi szempontok alapján. WC, mosdó, zuhanyzó , vizes blokk kialakítása szükséges. |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi vegyszeradagoló szivattyúk beszerzése | önkormányzati | 1000 | 0 | - | Technológiai szempontok miatt. Jeladós vízmérő beépítése. Prominent BT4B16 vagy ezzel egyenértékü szivattyú. Q= 2,2 l/h, P=16 bar. |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi elosztói hálózat és aggregátor hálózat egységesítése | önkormányzati | 0 | 1300 | - | Váratlan vagy tervezett áram kimaradás esetén a közműhálózattól független aggregátor hálózat csatlakozási pontjának kialakítása a folyamatos szolgáltatás érdekében. |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi villámvédelmi rendszer tervezése, kiépítése | önkormányzati | 0 | 10000 | - | A működtetéshez kötelező és a vízmű telepekre és objektumaira vonatkozó 1996.évi XXXI.törvény 30/1996.(XII.06) BM valamint az 54/2014 (XII.05) BM rendeletnek megfelelő dokumentumok elkészítése. Tervezés + Kivitelezés. |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi vagyonvédelmi rendszer kiépítése | önkormányzati | 0 | 1500 | - | Vagyonvédelem, érték megőrzés 2 db helység mozgásérzékelővel, 1 db riasztóközpontal, 1 db tasztaturával való ellátása. |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi SMS küldő rendszer kiépítése | önkormányzati | 0 | 1000 | - | A hibajelzések azonnali észlelése és a szükségessé vált intézkedések elvégzése a folyamatos szolgáltatás érdekében. Jelzések: vagyonvédelmi, vízbetörés jelzés. |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi vízkezlési technológia tervezése, engedélyezése, kivitelezése | önkormányzati | 0 | 105000 | - | Nincs vízkezelés és nem felel meg a szolgáltatott ivóvíz a jogszabályban rögzített határértékeknek. Vízbázis és nyersvíz adottságokhoz illesztett technológia tervezése. Tervek pályázati forráshoz való rendelkezésre állásának biztosítása. |
| TOLD_VIZ | Vízműtelepi irányítástechnika és távfelügyeleti rendszer kiépítése | önkormányzati | 0 | 5000 | - | Nincs hibaüzenet küldés, sem távoli elérés. A telepen nincs folyamatos kezelői jelenlét. Irányítástechnika és távfelügyelet kiépítése az üzembiztonság növelése érdekében szükséges. |
| TOLD_VIZ | Közkifolyók mérősítése | önkormányzati | 0 | 3000 | - | A közkifolyók nem rendelkeznek vízméréssel. A 2011. évi CCIX. Tv. szerint az átalánydíjas felhasználási helyeket mérősíteni kell. |